## Cálculo-Instalação Colectiva-MP
| Instalação Colectiva (Dimensionamento para Média Pressão - MP) | [14 empty] | Ref.ª | [7 empty] | Descrição: | [8 empty] | Data:
[9 empty] | Decisões | Adoptado | Observações | [10 empty] | 1.4 (Quadro 1) |  | 1.5 (Quadro 1) | [6 empty] | 1.4 (Quadro 1) |  | 1.5 (Quadro 1) | [51 empty] | Fogo Tipo 1: | Q1 = |  | Q1+Q2 = | 0 |  | Qfogo | 0 |  | Fogo Tipo 2: | Q1 = |  | Q1+Q2 = | 0 |  | Qfogo | 0
[6 empty] | Especificação do gás utilizado | 1 |  |  |  | Cálculo para Gás Natural (GN) | [10 empty] | Potência |  | Caudal | [6 empty] | Potência |  | Caudal |  |  |  |  | Parâmetros do Gás adoptados | [46 empty] | Conclusão: | Q2 = |  | soma Qi/2 = | 0 |  |  |  |  | Conclusão: | Q2 = |  | soma Qi/2 = | 0
|  |  | Poder calorífico inferior |  |  |  | P.C.I. | kcal/m3(n) |  | 9054 | Medido em condições normais | [5 empty] | Aparelhos a Gás |  |  |  |  | Nominal |  | Standard | [6 empty] | Nominal |  | Standard |  |  |  |  | 9054 | :P.C.I. | [47 empty] | Análise Q1 | Análise Q2 | [7 empty] | Análise Q1 | Análise Q2
|  |  | Densidade relativa |  |  |  | dr |  |  | 0.65 | Em relação ao ar | [10 empty] | Pnom. |  | Qaparelho | [6 empty] | Pnom. |  | Qaparelho |  |  |  |  | 0.65 | :Densidade Relativa | [46 empty] | Qaparelho |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Qaparelho |  |  |  | 0
|  |  | Densidade corrigida |  |  |  | dc |  |  | 0.62 | Em relação ao gás de cidade |  |  |  |  | Descrição - Aparelhos a Gás | [5 empty] | kW |  | m3(st)/h |  |  |  | Descrição - Aparelhos a Gás |  |  | kW |  | m3(st)/h |  |  |  |  | 0.62 | :Densidade Corrigida | [46 empty] | m3(st)/h | 2 | [7 empty] | m3(st)/h | 2
|  |  | Massa volúmica |  |  |  | r | kg/m3(n) |  | 0.84 | Medida em condições normais | [9 empty] | 11 | 0 | [7 empty] | 20 | [53 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Pressão de abastecimento - MP |  |  |  |  | PA / MP | mbar |  | 100 | Requisito aplicável em Portugal | [9 empty] | 11 | 0 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 100 | :Pressão Inicial | [44 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Perda de carga admissível - MP |  |  |  |  | ΔPAdm. | mbar |  | 30 | Requisito aplicável em Portugal | [9 empty] | 11 | 0 | [7 empty] | 20 | [53 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Velocidade admissível - MP |  |  |  |  | vAdm. | m/s |  | 15 | Requisito aplicável em Portugal | [9 empty] | 12 | 0 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 1 | :Conversão da pressão para kPa | [44 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Nível das perdas de carga locais |  |  |  |  | J% | % |  | 20% | Requisito aplicável em Portugal |  |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 0 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 48.6 | :Factor da fórmula a usar em MP | [44 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Pressão atmosférica standard |  |  |  |  | Po | mbar |  | 1013.25 | Ao nível do mar (cond. standard) | [10 empty] | Pfogo |  | Qfogo1) | [6 empty] | Pfogo |  | Qfogo1) |  |  |  |  | 46.7 | :Factor da fórmula APTA para MP
[8 empty] | Gás Natural a ser fornecido pela EDP Gás (x): | [12 empty] | Totais / Fogo tipo 1: | 0 |  | 0 | [5 empty] | Totais / Fogo tipo 2: | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 48.6 | :Factor da fórmula Galp para MP
[8 empty] | Prever capacidade para aquecimento ambiente (x): |  | Não contempla aquecimento ambiente | [27 empty] | 0.1293 | :Factor da fórmula do desnível (perda de carga estática)
[8 empty] | Usar o "kPa" como unidade de pressão (x): | [7 empty] | Comprimento crítico | [5 empty] | Lcrítico | m | [14 empty] | 0.1202 | :Factor da fórmula APTA para a perda de carga estática | [13 empty] | Localização automática do NÓ inicial, para atribuição da Pressão Inicial e segurança de repetição do ponto INICIAL
[8 empty] | Especificar uso do formulário APTA (x): | [7 empty] | Comprimento equiv. máximo | [5 empty] | Leq.máx. | m | [14 empty] | 0.1293 | :Factor da fórmula Galp para a perda de carga estática
[8 empty] | Especificar simultaneidade total (x): | [7 empty] | Perda de carga quadr. média | [5 empty] | J (abs) | mbar2/m
[56 empty] | 0 | [5 empty] | erro |  | 0 | 0
[62 empty] | erro |  | 0
[62 empty] | erro |  | 0
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 13 | 11 | 14 |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 |  | Verificação da existência de 1 único ponto inicial
|  |  |  | 0.2 |  | 2.1 |  | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 2.2 - Quadro 2 2.3 |  |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | Quadro 3 ou EN 10255 |  |  | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 9.4 |  | 10.1 | 10.2 | [17 empty] | Verif. da correcta introdução do nº de Fogos
|  |  | 1: Codificação; 4: Nº Fogos; 6: Comprimentos dos troços; 10: Factor | Caudal | Tubo | Diâmetros da Tubagem | Diâmetros da Tubagem | [7 empty] | Pressões Instaladas |  |  |  | Perdas de Carga (DP) |  |  |  | Velocidade |  |  | Obs. | [15 empty] | garantindo que o nº de
|  |  | dos Troços |  |  | Tipo 1 | Tipo 2 | Real | Altura | Locais | Equiv. | Simultan. | Máximo | Material | Cálculo | Imposto |  | Interior |  |  | Exterior | Comercial |  | Inicial | Final | Fin.Corr. | Média | troço | acumul. | avaliação |  | troço | avaliação |  |  | 0 | [14 empty] | Fogos de um troço |  |  | Valor Minímo: | 0 | [21 empty] | Trajecto Crítico |  |  |  |  | Explicitação automática de todos os caminhos, incluindo o crítico:
|  |  | n | Início | Fim | Ntipo 1 | Ntipo 2 | Lreal | h2) | Leq. local | Leq | S | Qtroço | Tipo | Dcálculo | Di imposto | Dinterior | Di | Gama de | Gama de | D | Série Média3) |  | Pi | Pf | Pfc | Pm | ΔP | ΔPacumul. | ΔPacumul.≤ | 30 | v | v ≤ | 15 | Freq. | Conf. |  | Máxima Pressão Inicial | [12 empty] | não é inferior ao do troço a jusante |  |  |  |  | Resumo da sequência de nós, do final para o inicío. | [20 empty] | Máx. Cota Piez. |  | Comprim. + Cota Piez. |  |  | Determinação do Caminho Crítico |  |  | Nó Inicial | Nó Final | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço |  |  | Nó antecedente |  |  |  | Troço |  |  | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço
0 |  |  | n.º |  |  | n.º | n.º | m | m | m | m | Quadro 2 | m3(st)/h |  | mm | mm | escolhido | mm | 1/2 a 2 1/2 | 3 a 12" | mm | R (rosca) | DN | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar |  | m/s | m/s |  | n.º | 0 | 0 | Máximo | Pressão Inicial | [11 empty] | Nº de Fogos alimentados pelo troço a jusante | Localização do troço a jusante |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Nº | 2º Critério |  | 1º Critério |  | 0 | Comprimento máximo |  | 0 |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) | [6 empty] | (m) | [6 empty] | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m)
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | NA | [25 empty] | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | Total: | 0 | Total: | 0 | 0 |  | 0 | 0
Explicitação automática das alturas piezométricas de todos os caminhos, incluindo o crítico:
[16 empty] | #REF! | [21 empty] | DN | LTotal | Final | Ordenação Automática | DN | R | LTotal |  | Consumos: Comprimentos por Dimensão do Tubo | [35 empty] | Determinação do Caminho Crítico |  |  | Nó Inicial | Nó Final | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço |  |  | Nó antecedente |  |  |  | Troço |  |  | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  |  | Troço
[16 empty] | #REF! | [20 empty] | 0 | [8 empty] | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN | [29 empty] | Cota piezométrica máxima |  | 0 |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) | [6 empty] | (m) | [6 empty] | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (m)
[16 empty] | #REF! | [20 empty] | Nº |  |  |  |  | DN 15 | 0.5 | 0 | Freq. | 16.1 | 21.7 | 27.3 | 36 | 41.9 | 53.1 | Diâmetro Interior | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | #REF! | [20 empty] | Fogos |  |  |  |  | DN 20 | 0.75 | 0 | Adoptada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumo Total (m) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | #REF! | [25 empty] | DN 25 | 1 | 0 | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[42 empty] | DN 32 | 1.25 | 0 | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | Folha de Cálculo de distribuição gratuíta. Para efeitos legais, declinamos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos. | [9 empty] | DN 40 | 1.5 | 0 | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[42 empty] | DN 50 | 2 | 0 | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 1 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1
1
Fogo tipo 2
Fogo tipo 1
Atenção: Ao premir este botão realiza uma limpeza geral dos dados introduzidos.
1 mbar = 0,1 kPa
Trajecto crítico - Inst. Colectiva
Desnível h, inserir valor positivo ( + ) se o troço é ascendente e negativo ( - ) se o troço é descendente.
2)
Nos troços em Média Pressão, deve-se adoptar uma dimensão mínima de 1/2 (DN 15).
3)
1) Qfogo deverá ser ≥ 3,01 m3(st)/h
Obtido no desenho da instalação
Dados de entrada / decisões
Calculado com recurso a fórmulas
Retirado de quadros de especificações
Restrições / Alertas
Conclusões
Legenda e nota(s):
Instalação Colectiva - Cálculos para Média Pressão - MP
Cálculos:
1) Qfogo deverá ser ≥ 3,01 m3(st)/h
1) Qfogo deverá ser ≥ 3,01 m3(st)/h
Limpar todos os dados
1.1
1.2
1.3
7.1
9.4
10.2
3.3
5.1
7.2
Quadro 0
Instalação Colectiva (Dimensionamento para Média Pressão - MP)
Características e Especificações:
Decisões
Adoptado
Observações
1.9
4.1
4.2
5.1
1.9
ΔPacumul. ≤ ΔPacumul.admissível
V ≤ Vadmissível
Autor: Paulo Gomes, Engº
info@apta.pt
®
www.apta.pt
Note on U2: Opcional: Introduza um código para identificação do dimensionamento.
Note on AC2: Opcional: Introduza uma descrição/localização sumária do dimensionamento.
Note on AM2: Opcional: Introduza a data do dimensionamento.
Note on J5: Seleccionar o tipo de gás a utilizar (ver Quadro 0).
Note on S5: O conceito de Fogos tipo 1 ou tipo 2, refere-se ao conjunto e características dos Aparelhos a Gás que equipam um determinado fogo, isto é, qual potência instalada nesse fogo. Por exemplo, se todos os Fogos do edifício em análise possuem o mesmo tipo e quantidade de Aparelhos a Gás, então conclui-se que apenas existe um Fogo tipo, a ser designado como Fogo tipo 1. Nota: esta folha de cálculo permite a análise directa de 2 tipos de Fogo.
Note on AG5: O conceito de Fogos tipo 1 ou tipo 2, refere-se ao conjunto e características dos Aparelhos a Gás que equipam um determinado fogo, isto é, qual potência instalada nesse fogo. Por exemplo, se na totalidade dos Fogos abastecidos pela instalação em análise, existe um sub-grupo que possuí o mesmo tipo e quantidade de Aparelhos a Gás, acrescido de outro sub-grupo de Fogos equipados com um tipo e quantidade de Aparelhos a Gás distinto do primeiro, então existirão 2 Fogos tipo, a serem diferenciados como Fogo tipo 1 e Fogo tipo 2. Nota: esta folha de cálculo permite a análise directa de 2 tipos de Fogo.
Note on J6: Impor, se necessário, o valor do Poder Calorífico Inferior do gás (em kcal/m3(n)), no caso de pretender um valor diferente do proposto por defeito.
Note on J7: Impor, se necessário, o valor da Densidade Relativa do gás, no caso de pretender um valor diferente do proposto por defeito.
Note on J8: Impor, se necessário, o valor da Densidade Corrigida do gás, no caso de pretender um valor diferente do proposto por defeito.
Note on J9: Impor, se necessário, o valor da Massa Volúmica do gás (em kg/m3(n)), no caso de pretender um valor diferente do proposto por defeito.
Note on S9: Seleccionar os Aparelhos a Gás a utilizar (ver Quadro 1).
Note on AG9: Seleccionar os Aparelhos a Gás a utilizar (ver Quadro 1).
Note on J10: Impor, se necessário, o valor da Pressão de Abastecimento (em mbar), no caso de pretender um valor diferente do proposto por defeito.
Note on J11: Impor, se necessário, o valor da Perda de Carga Admissível (em mbar), no caso de pretender um valor diferente do proposto por defeito.
Note on J12: Impor, se necessário, o valor da Velocidade de Escoamento Admissível (em m/s), no caso de pretender um valor diferente do proposto por defeito.
Note on J13: Impor, se necessário, o valor percentual de afectação das perdas de carga locais (em %), no caso de pretender um valor diferente do proposto por defeito.
Note on J14: Impor, se necessário, o valor da Pressão Atmosférica (em mbar), no caso de pretender um valor diferente do proposto por defeito.
Note on J15: Para seleccionar a concessionária EDP Gás, marcar X .
Note on J16: Para contemplar Aquecimento Ambiente, marcar X .
Note on J17: Para utilizar o "kPa" como unidade de pressão, marcar X .
Note on J18: Para utilizar o formulário APTA, marcar X (consultar procedimentos).
Note on J19: Optar com a colocação da marca "X" pela não utilização de coeficientes de simultaneidade (Simultaneidade total).
Note on F28: Introduzir o código identificativo (letra ou número) do início do troço em análise.
Note on G28: Introduzir o código identificativo (letra ou número) do fim do troço em análise.
Note on H28: Introduzir o número de fogos tipo 1 abastecidos pelo troço em análise.
Note on I28: Introduzir o número de fogos tipo 2 abastecidos pelo troço em análise.
Note on J28: Introduzir o comprimento do troço em análise (em metros).
Note on K28: Introduzir o desnível do troço (em metros). 2) O valor da altura ou desnível deve ser positivo (+) se o troço for ascendente e negativo (-) se o troço for descendente.
Note on L28: Opcional: Introduzir as perdas de carga locais (em metros) referentes aos acessórios utilizados (ver Quadro 4).
Note on U28: Impor, se necessário, o diâmetro interior mínimo do troço em análise (em milímetros). Nota: Após a imposição do diâmetro interior mínimo, são automaticamente seleccionados os diâmetros normalizados interior, exterior e comercial correspondentes (ver Quadro 3).
Note on AQ28: Indicar, caso o troço em análise seja repetido noutras zonas da instalação não contabilizadadas neste dimensionamento, o número de vezes que o troço está presente na instalação (frequência). Nota: Esta indicação não tem qualquer influencia no dimensionamento, destina-se unicamente a estimar com maior exactidão o consumo de tubos de aço (ver resumo de consumos em baixo).

## Cálculo-Instalação Interior-BP
| Instalações Individuais (Dimensionamento para Baixa Pressão - BP) | [15 empty] | Ref.ª |  | 0 | [5 empty] | Descrição: | 0 | [7 empty] | Data: | 0
[10 empty] | Decisões | Adoptado | Observações | [12 empty] | 1.4 (Quadro 1) |  | 1.5 (Quadro 1) | [5 empty] | 1.4 (Quadro 1) |  | 1.5 (Quadro 1)
|  |  | Especificação do gás utilizado para o cálculo: | [6 empty] | Gás Natural (GN) |  | Requisito aplicável em Portugal | [12 empty] | Potência |  | Caudal | [5 empty] | Potência |  | Caudal
|  |  | Poder calorífico inferior |  |  | P.C.I. | kcal/m3(n) |  |  |  | 9054 | Medido em condições normais | [12 empty] | Nominal |  | Standard | [5 empty] | Nominal |  | Standard | A1 | 1 |  |  | Parâmetros do Gás adoptados
|  |  | Densidade relativa |  |  | dr |  |  |  |  | 0.65 | Em relação ao ar | [12 empty] | Pnom. |  | Qaparelho | [5 empty] | Pnom. |  | Qaparelho | A2 | 2
|  |  | Densidade corrigida |  |  | dc |  |  |  |  | 0.62 | Em relação ao gás de cidade | [9 empty] | Descrição - Aparelhos a Gás |  |  | kW |  | m3(st)/h |  |  | Descrição - Aparelhos a Gás |  |  | kW |  | m3(st)/h | A3 | 3 |  |  | 9054 | :P.C.I.
|  |  | Massa volúmica |  |  | r | kg/m3(n) |  |  |  | 0.84 | Medida em condições normais | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | A4 | 4 |  |  | 0.65 | :Densidade Relativa
|  | Pressão de abastecimento - BP |  |  |  | PA / BP5) | mbar |  |  |  | 20 | Requisito aplicável em Portugal | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | A5 | 5 |  |  | 0.62 | :Densidade Corrigida
|  | Perda de carga admissível - BP |  |  |  | ΔPAdm. | mbar |  |  |  | 1.5 | Requisito aplicável em Portugal | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | A6 | 6 |  |  | 20 | :Pressão Inicial
|  | Velocidade admissível - BP |  |  |  | vAdm. | m/s |  |  |  | 10 | Requisito aplicável em Portugal | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | A7 | 7 |  |  | 1 | :Conversão da pressão para kPa
|  | Nível das perdas de carga locais |  |  |  | J% | % |  |  |  | 20% | Requisito aplicável em Portugal | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | A8 | 8 |  |  | 23200 | :Factor da fórmula a usar em BP | [13 empty] | Localização automática do NÓ inicial, para atribuição da Pressão Inicial e segurança de repetição do ponto INICIAL
|  | Pressão atmosférica standard |  |  |  | Po | mbar |  |  |  | 1013.25 | Ao nível do mar (cond. standard) | [12 empty] | Pfogo |  | Qfogo1) | [5 empty] | Pfogo |  | Qfogo1) | A9 | 9 |  |  | 22750 | :Factor da fórmula APTA para BP
[24 empty] | Totais / Fogo tipo 1: | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Totais / Fogo tipo 2: | 0 |  | 0 | A10 | 10 |  |  | 23200 | :Factor da fórmula Galp para BP
[58 empty] | 0 | [5 empty] | erro |  | 0 | 0
[64 empty] | erro |  | 0
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (3c) | (3d) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | [5 empty] | 0.1293 | :Factor da fórmula do desnível (perda de carga estática)
|  |  | 0.2 |  |  | 2.4 ou 2.5 ou 2.6 |  |  |  | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 2.3 |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | Quadro 3 ou EN 10255 |  |  | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 9.8 | 9.1 | 9.6 | 9.7 |  | 10.1 | 10.3 | [5 empty] | 0.1202 | :Factor da fórmula APTA para a perda de carga estática
|  | Codificação |  |  | Detalhes de Abastecimento |  |  |  |  | Comprimentos dos troços |  |  |  | Caudal | Tubo | Diâmetros da Tubagem | Diâmetros da Tubagem | [7 empty] | Pressões Instaladas |  |  |  | Perdas de Carga (DP) |  |  |  | Velocidade | [6 empty] | 0.1293 | :Factor da fórmula Galp para a perda de carga estática
|  | dos Troços |  |  | Fogo Tipo | Identificação |  |  |  | Real | Altura | Locais | Equiv. | Máximo | Material | Cálculo | Imposto |  | Interior |  |  | Exterior | Comercial |  | Inicial | Final | Fin.Corr. | Média | troço | acumul. | avaliação |  | troço | avaliação |  |  |  |  | Indicador | [16 empty] | Valor Minímo: | 0 | [11 empty] | Explicitação automática de todos os caminhos, incluindo o crítico:
|  | n | Início | Fim | tipos 1 , 2 | Aparelhos a Gás |  |  |  | Lreal | h2) | Leq. local | Leq | Qtroço | Tipo | Dcálculo | Di imposto | Dinterior | Di | Gama de | Gama de | D | Série Média4) |  | Pi | Pf | Pfc | Pm | ΔP | ΔPacumul. | ΔPacumul.≤ | 1.5 | v | v ≤ | 10 |  |  | Conf. | alimentação de | Máxima Pressão Inicial | [17 empty] | Resumo da sequência de nós, do final para o inicío. | [10 empty] | Determinação do Caminho Crítico |  | Nó Inicial | Nó Final | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço
0 |  | n.º |  |  | (1 por defeito) | Ex: A1, A2 , A3.... |  | m3(st)/h |  | m | m | m | m | m3(st)/h |  | mm | mm | escolhido | mm | 1/2 a 2 1/2 | 3 a 12" | mm | R (rosca) | DN | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar |  | m/s | m/s |  |  |  | 0 | 1ou+aparelhos | Máximo | Pressão Inicial | [10 empty] | Localização do troço a jusante | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nº | Comprimento máximo | 0 |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m)
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Trajecto crítico da 1ª Instalação Individual | [32 empty] | 0 | [15 empty] | Localização automática do NÓ inicial, para atribuição da Pressão Inicial e segurança de repetição do ponto INICIAL
[6 empty] | Comprimento crítico |  |  |  |  | Lcrítico | m | [45 empty] | Resumo da sequência de nós, do final para o inicío. 1: 0; Resumo da sequência de nós, do final para o inicío. 7: erro; Resumo da sequência de nós, do final para o inicío. 9: 0; Resumo da sequência de nós, do final para o inicío. 10: 0
[6 empty] | Comprimento equiv. máximo |  |  |  |  | Leq.máx. | m | [45 empty] | Resumo da sequência de nós, do final para o inicío. 7: erro; Resumo da sequência de nós, do final para o inicío. 9: 0
[6 empty] | Perda de carga linear média |  |  |  |  | J | mbar/m | bar: Resumo da sequência de nós, do final para o inicío. 3 to Resumo da sequência de nós, do final para o inicío. 7; Resumo da sequência de nós, do final para o inicío. 9
[40 empty] | #REF! | :Pressão Inicial
[56 empty] | Valor Minímo: | 0
|  |  | 0.2 |  |  | 2.4 ou 2.5 ou 2.6 |  |  |  | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 2.3 |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | Quadro 3 ou EN 10255 |  |  | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 9.8 | 9.1 | 9.6 | 9.7 |  | 10.1 | 10.3 | [5 empty] | Máxima Pressão Inicial | [17 empty] | Resumo da sequência de nós, do final para o inicío. 1: Resumo da sequência de nós, do final para o inicío. |  | Determinação do Caminho Crítico |  | Nó Inicial | Nó Final | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço | Nó antecedente |  |  | Troço
0 | [39 empty] | Máximo | Pressão Inicial | [10 empty] | Localização do troço a jusante | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nº | Comprimento máximo | 0 |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m) |  |  |  | (m)
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Trajecto crítico da 2ª Instalação Individual | [32 empty] | 0
[6 empty] | Comprimento crítico |  |  |  |  | Lcrítico | m
[6 empty] | Comprimento equiv. máximo |  |  |  |  | Leq.máx. | m
[6 empty] | Perda de carga linear média |  |  |  |  | J | mbar/m | [27 empty] | Instalação Global MP+BP - Consumos
[40 empty] | DN | LTotal | Final | Ordenação Automática | DN | R | LTotal | Ltotal BP | Ltotal MP
[44 empty] | DN 15 | 0.5 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Indique o nº total de fogos correspondentes à 1ª Instalação Individual. | [26 empty] | DN 20 | 0.75 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Indique o nº total de fogos correspondentes à 1ª Instalação Individual. | [26 empty] | DN 25 | 1 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Indique o nº total de fogos correspondentes à 1ª Instalação Individual. | [26 empty] | DN 32 | 1.25 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Indique o nº total de fogos correspondentes à 1ª Instalação Individual. | [26 empty] | DN 40 | 1.5 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Indique o nº total de fogos correspondentes à 1ª Instalação Individual. | [26 empty] | DN 50 | 2 | 0 | 0 | 0
Indicador para estimar consumo de tubos de aço.
Folha de Cálculo de distribuição gratuíta. Para efeitos legais, declinamos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos.
[40 empty] | 1ª Instalação Individual - Consumos |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
[40 empty] | DN | LTotal | Final | Ordenação Automática | DN | R | LTotal | LTotal | Consumos: Comprimentos por Dimensão do Tubo
[47 empty] | Global | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN
[44 empty] | DN 15 | 0.5 | 0 | 0 | 16.1 | 21.7 | 27.3 | 36 | 41.9 | 53.1 | Diâmetro Interior
[44 empty] | DN 20 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumo Total (m)
[44 empty] | DN 25 | 1 | 0 | 0
[44 empty] | DN 32 | 1.25 | 0 | 0
[44 empty] | DN 40 | 1.5 | 0 | 0
[44 empty] | DN 50 | 2 | 0 | 0
[40 empty] | 2ª Instalação Individual - Consumos |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
[40 empty] | DN | LTotal | Final | Ordenação Automática | DN | R | LTotal | LTotal | Consumos: Comprimentos por Dimensão do Tubo
[47 empty] | Global | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN
[44 empty] | DN 15 | 0.5 | 0 | 0 | 16.1 | 21.7 | 27.3 | 36 | 41.9 | 53.1 | Diâmetro Interior
[44 empty] | DN 20 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumo Total (m)
[44 empty] | DN 25 | 1 | 0 | 0
[44 empty] | DN 32 | 1.25 | 0 | 0
[44 empty] | DN 40 | 1.5 | 0 | 0
[44 empty] | DN 50 | 2 | 0 | 0
1ª Instalação Individual - BP
2ª Instalação Individual - BP
Tubos de Aço - Série Média (M) - Conformes EN 10255 e ISO EN 10893-2 opção: Galvanizados conforme EN 10240 - com Certificação CERTIF.
Acessórios Roscados em Ferro Fundido Maleável - Conformes EN 10242 - Símbolo de Projecto A - opção: Galvanizados - com Certificação CERTIF.
Especificações Gerais do Sistema de Canalização:
Unidos mediante:
Desnível h, inserir valor positivo ( + ) se o troço é ascendente e negativo ( - ) se o troço é descendente.
2)
1) Qfogo deverá ser ≥ 3,01 m3(st)/h
Nos troços a Baixa Pressão, comuns a vários aparelhos, deve-se adoptar uma dimensão mínima de 3/4 (DN 20).
4)
Obtido no desenho da instalação
Dados de entrada / decisões
Calculado com recurso a fórmulas
Retirado de quadros de especificações
Restrições / Alertas
Conclusões
Legenda e nota(s):
Pressão de abastecimento = 21 mbar (valor teórico), na prática adopta-se 20 mbar.
5)
Fogo tipo 2
Fogo tipo 1
1 mbar = 0,1 kPa
Cálculos:
Cálculos:
1.1
1.2
1.3
7.3
9.7
10.3
3.3
5.3
Quadro 0
Instalações Individuais (Dimensionamento para Baixa Pressão - BP)
Características e Especificações:
Decisões
Adoptado
Observações
1.9
1.9
4.1
4.2
5.2
4.1
4.2
5.2
ΔPacumul. ≤ ΔPacumul.admissível
V ≤ Vadmissível
ΔPacumul. ≤ ΔPacumul.admissível
V ≤ Vadmissível
Autor: Paulo Gomes, Engº
info@apta.pt
®
www.apta.pt
Note on V5: O conceito de Fogos tipo 1 ou tipo 2, refere-se ao conjunto e características dos Aparelhos a Gás que equipam um determinado fogo, isto é, qual potência instalada nesse fogo. Por exemplo, se todos os Fogos do edifício em análise possuem o mesmo tipo e quantidade de Aparelhos a Gás, então conclui-se que apenas existe um Fogo tipo, a ser designado como Fogo tipo 1. Nota: esta folha de cálculo permite a análise directa de 2 tipos de Fogo.
Note on AF5: O conceito de Fogos tipo 1 ou tipo 2, refere-se ao conjunto e características dos Aparelhos a Gás que equipam um determinado fogo, isto é, qual potência instalada nesse fogo. Por exemplo, se todos os Fogos do edifício em análise possuem o mesmo tipo e quantidade de Aparelhos a Gás, então conclui-se que apenas existe um Fogo tipo, a ser designado como Fogo tipo 1. Nota: esta folha de cálculo permite a análise directa de 2 tipos de Fogo.
Note on H10: Impor, se necessário, o valor da Pressão de Abastecimento (em mbar), no caso de pretender um valor diferente do proposto por defeito.
Note on H11: Impor, se necessário, o valor da Perda de Carga Admissível (em mbar), no caso de pretender um valor diferente do proposto por defeito.
Note on H12: Impor, se necessário, o valor da Velocidade de Escoamento Admissível (em m/s), no caso de pretender um valor diferente do proposto por defeito.
Note on D24: Introduzir o código identificativo (letra ou número) do início do troço em análise.
Note on E24: Introduzir o código identificativo (letra ou número) do fim do troço em análise.
Note on F24: Especificar o tipo de Fogo que o troço em análise abastece ( 1 ou 2 ). Por defeito assume que o Fogo é do tipo 1. Nota: O conceito de Fogos tipo 1 ou 2, refere-se ao conjunto e características dos Aparelhos a Gás que equipam um determinado fogo, isto é, qual potência instalada nesse fogo (esta folha de cálculo prevê 2 tipos de Fogo).
Note on M24: Introduzir o comprimento do troço em análise (em metros).
Note on N24: Introduzir o desnível do troço (em metros). 2) O valor da altura ou desnível deve ser positivo (+) se o troço for ascendente e negativo (-) se o troço for descendente.
Note on O24: Opcional: Introduzir as perdas de carga locais (em metros) referentes aos acessórios utilizados (ver Quadro 4).
Note on T24: Impor, se necessário, o diâmetro interior mínimo do troço em análise (em milímetros). Nota: Após a imposição do diâmetro interior mínimo, são automaticamente seleccionados os diâmetros normalizados interior, exterior e comercial correspondentes (ver Quadro 3).
Note on G25: Especificar unicamente nas situações em que o troço em análise abastece apenas 1 ou 2 Aparelhos a Gás, qual o único ou um dos dois Aparelho(s) abastecido(s), utilizando a designação abreviada automática aplicável ao mesmo ( A1 , A2 , A3 , A4 ou A5 ) para os Aparelhos do Fogo tipo 1 ou ( A6 , A7 , A8 , A9 ou A10 ) para os Aparelhos do Fogo tipo 2. Por defeito, assume a situação de o troço em análise abastecer mais de 2 Aparelhos a Gás, considerando automaticamente que o Caudal Máximo do troço (Qtroço) é igual ao Caudal do Fogo (Qfogo).
Note on H25: Especificar unicamente na situação em que o troço em análise abastece 2 Aparelhos a Gás, qual o segundo dos dois Aparelhos abastecidos, utilizando a designação abreviada automática aplicável ao mesmo ( A1 , A2 , A3 , A4 ou A5 ) para os Aparelhos do Fogo tipo 1 ou ( A6 , A7 , A8 , A9 ou A10 ) para os Aparelhos do Fogo tipo 2.
Note on D46: Introduzir o código identificativo (letra ou número) do início do troço em análise.
Note on E46: Introduzir o código identificativo (letra ou número) do fim do troço em análise.
Note on F46: Especificar o tipo de Fogo que o troço em análise abastece ( 1 ou 2 ). Por defeito assume que o Fogo é do tipo 1. Nota: O conceito de Fogos tipo 1 ou 2, refere-se ao conjunto e características dos Aparelhos a Gás que equipam um determinado fogo, isto é, qual potência instalada nesse fogo (esta folha de cálculo prevê 2 tipos de Fogo).
Note on G46: Especificar unicamente nas situações em que o troço em análise abastece apenas 1 ou 2 Aparelhos a Gás, qual o único ou um dos dois Aparelho(s) abastecido(s), utilizando a designação abreviada automática aplicável ao mesmo ( A1 , A2 , A3 , A4 ou A5 ) para os Aparelhos do Fogo tipo 1 ou ( A6 , A7 , A8 , A9 ou A10 ) para os Aparelhos do Fogo tipo 2. Por defeito, assume a situação de o troço em análise abastecer mais de 2 Aparelhos a Gás, considerando automaticamente que o Caudal Máximo do troço (Qtroço) é igual ao Caudal do Fogo (Qfogo).
Note on H46: Especificar unicamente na situação em que o troço em análise abastece 2 Aparelhos a Gás, qual o segundo dos dois Aparelhos abastecidos, utilizando a designação abreviada automática aplicável ao mesmo ( A1 , A2 , A3 , A4 ou A5 ) para os Aparelhos do Fogo tipo 1 ou ( A6 , A7 , A8 , A9 ou A10 ) para os Aparelhos do Fogo tipo 2.
Note on M46: Introduzir o comprimento do troço em análise (em metros).
Note on N46: Introduzir o desnível do troço (em metros). 2) O valor da altura ou desnível deve ser positivo (+) se o troço for ascendente e negativo (-) se o troço for descendente.
Note on O46: Opcional: Introduzir as perdas de carga locais (em metros) referentes aos acessórios utilizados (ver Quadro 4).
Note on T46: Impor, se necessário, o diâmetro interior mínimo do troço em análise (em milímetros). Nota: Após a imposição do diâmetro interior mínimo, são automaticamente seleccionados os diâmetros normalizados interior, exterior e comercial correspondentes (ver Quadro 3).
Note on AH64: Sistema de Canalização em conformidade com o especificado no Regulamento de Gás para Edifícios (Artigos 7.º, 13.º e 48.º da Portaria 361/98 actualizada pela Portaria 690/2001).
Note on R70: Caso tenha utilizado para o dimensionamento a 1ª Instalação Individual conjuntamente com a 2ª Instalação Individual, indique o nº total de fogos correspondentes à 1ª Instalação Individual. Nota1: deste modo especifica-se, dentro do conjunto de fogos que constituem o edifício, o nº de fogos correspondentes às 1ª e 2ª Instalações Individuais e respectivos consumos de tubos de aço. Por defeito, selecciona automaticamente a instalação mais crítica (com maior comprimento de tubagem), para efectuar uma estimativa de consumo por excesso. Nota2: Caso o projecto a dimensionar possua mais que duas Instalações Individuais (caracterizadas por troços de tubagem com diferentes comprimentos), implica que estimativa de consumo seja sempre efectuada por excesso, pelo facto de o dimensionamento prever no máximo a análise de 2 instalações individuais, pelo que serão estas que servirão de base à estimativa de consumos.

## Quadros 0 , 1 , 2 , 3 e 4
1 | Fogão com Forno |  |  | 10.5
2 | Placa de Encastrar |  |  | 6
3 | Esquentador 10 ou 11 l |  |  | 23
4 | Esquentador 13 ou 14 l |  |  | 29
5 | Caldeira Mural 20.000 kcal/h |  |  | 29
6 | Caldeira Mural 24.000 kcal/h |  |  | 35
7 | Forno Independente |  |  | 6
8 | Lareira a Gás |  |  | 9
9 | Termoconvector a Gás |  |  | 4
10 | Secador de Roupa a Gás |  |  | 5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Quadro 2 - Factor de simultaneidade "S"
| N.º de Fogos | S - Factor de simultaneidade |  | N.º de Fogos | S - Factor de simultaneidade |  |  | Designação | Poder Calor. Inferior | Densidade relativa | Densidade corrigida | Massa volúmica
| "N" | S/ Aq. Ambiente | C/ Aq. Ambiente | "N" | S/ Aq. Ambiente | C/ Aq. Ambiente |  |  | P.C.I. | dr | dc | r
| 1 | 1 | 1 | 58 | 0.181 | 0.35 |  |  | kcal/m3(n) |  |  | kg/m3(n)
| 2 | 0.6 | 0.7 | 59 | 0.18 | 0.35 | 1 | Gás Natural | 9054 | 0.65 | 0.62 | 0.84
| 3 | 0.45 | 0.6 | 60 | 0.179 | 0.35 | 2 | Gás Propano | 22254 | 1.55 | 1.16 | 2.01
| 4 - 5 | 0.4 | 0.55 | 61 | 0.178 | 0.35 | 3 | Gás Cidade | 3740 | 0.55 | 0.55 | 0.65
| 6 | 0.35 | 0.5 | 62 | 0.177 | 0.35 | 4
| 7 | 0.32 | 0.48 | 63 | 0.176 | 0.35 | 5
| 8 | 0.3 | 0.45 | 64 | 0.175 | 0.35 | 6
| 9 | 0.27 | 0.45 | 65 | 0.174 | 0.35
| 10 - 14 | 0.25 | 0.45 | 66 | 0.173 | 0.35
| 15 | 0.24 | 0.43 | 67 | 0.172 | 0.35
| 16 | 0.23 | 0.43 | 68 | 0.171 | 0.35
| 17 | 0.22 | 0.42 | 69 | 0.17 | 0.35
| 18 | 0.21 | 0.41 | 70 | 0.169 | 0.35
| 19 - 39 | 0.2 | 0.4 | 71 | 0.168 | 0.35
| 40 | 0.199 | 0.4 | 72 | 0.167 | 0.35
| 41 | 0.198 | 0.395 | 73 | 0.166 | 0.35
| 42 | 0.197 | 0.39 | 74 | 0.165 | 0.35
| 43 | 0.196 | 0.385 | 75 | 0.164 | 0.35
| 44 | 0.195 | 0.38 | 76 | 0.163 | 0.35
| 45 | 0.194 | 0.375 | 77 | 0.162 | 0.35
| 46 | 0.193 | 0.37 | 78 | 0.161 | 0.35
| 47 | 0.192 | 0.365 | 79 | 0.16 | 0.35
| 48 | 0.191 | 0.36 | 80 | 0.159 | 0.35
| 49 | 0.19 | 0.355 | 81 | 0.158 | 0.35
| 50 | 0.189 | 0.35 | 82 | 0.157 | 0.35
| 51 | 0.188 | 0.35 | 83 | 0.156 | 0.35
| 52 | 0.187 | 0.35 | 84 | 0.155 | 0.35
| 53 | 0.186 | 0.35 | 85 | 0.154 | 0.35
| 54 | 0.185 | 0.35 | 86 | 0.153 | 0.35
| 55 | 0.184 | 0.35 | 87 | 0.152 | 0.35
| 56 | 0.183 | 0.35 | 88 | 0.151 | 0.35
| 57 | 0.182 | 0.35 | ≥ 89 | 0.15 | 0.35
DN 15
Espessura
T (mm)
2,6
DN 20
2,6
DN 25
3,2
DN 32
3,2
DN 40
3,2
DN 50
3,6
16,1
21,7
27,3
36,0
41,9
53,1
Diâmetro Nominal
(R)
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Diâmetro
Interior
Di (mm)
(DN)
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
Nominal
21,7
27,2
34,2
42,9
48,8
60,8
Máx.
21,1
26,6
33,4
42,1
48,0
59,8
Mín.
Diâmetro Exterior
D (mm)
Potência Nominal / Consumo (kW)
10,50
6,00
23,00
29,00
29,00
35,00
6,00
9,00
4,00
5,00
Descrição do Aparelho
Fogão com Forno
Placa de Encastrar
Esquentador 10 ou 11 l
Esquentador 13 ou 14 l
Caldeira Mural 20.000 kcal/h
Caldeira Mural 24.000 kcal/h
Forno Independente
Lareira a Gás
Termoconvector a Gás
Secador de Roupa a Gás
O caudal standard correspondente a cada
aparelho a gás é calculado automaticamente.
Bloco I de Personalização
Introduzir nas células a "verde", a seguinte informação sobre outros Aparelhos a Gás:
- Descrição sumária do Aparelho,
- Respectiva Potência Nominal, em kW
e medida em condições normais.
Nota: Capacidade para 9 novos Aparelhos.
Caudal
Nominal
m3(n)/h
Caudal
Standard
m3(st)/h
1,00
0,57
2,20
2,75
2,75
3,32
0,60
0,85
0,38
0,47
1,06
0,61
2,31
2,91
2,91
3,52
0,61
0,91
0,41
0,51
Gás Natural
Caudal
Nominal
m3(n)/h
Caudal
Standard
m3(st)/h
0,40
0,23
0,88
1,12
1,12
1,35
0,23
0,35
0,15
0,19
0.43
0,25
0,94
1,19
1,19
1,43
0,25
0,37
0,17
0,21
GPL
Autor:Paulo Gomes, Engº
info@apta.pt
www.apta.pt
®
Bloco II de Personalização
Introduzir nas células a "verde", a seguinte informação sobre outros Tipos de Gases:
- Designação sumária do Tipo de Gás,
- Respectivas características:
- Poder calorífico inferior P.C.I., em kcal/m3(n)
(medido em condições normais).
- Densidade relativa.
- Densidade corrigida (ou fictícia).
- Opcional: Peso volúmico, em kg/m3(n)
(medido em condições normais).
Nota: Capacidade para 3 tipos específicos de Gás.
Especificações para dimensionamento
Quadro 1: Valores típicos de potência e caudal
Quadro 0: Características dos Gases
Quadro 2: Factor de simultaneidade "S"
Quadro 4: Comprimento Equivalente - Leq (m)
Quadro 3: Gama de tubos de aço (série média)

## Instruções
As células de introdução de dados são identificadas do seguinte modo:
Verde Claro: Células de introdução de dados de entrada ou decisões.
Azul Claro : Células de introdução de dados obtidos no desenho.
- Após a realização do dimensionamento da Instalação em Média Pressão na
folha com o título "Cálculo-Instalação Colectiva-MP".
- Seleccionar a folha com o título "Cálculo-Instalação Interior-BP".
As características referentes às seguintes decisões iniciais de Média Pressão:
- Identificação do dimensionamento,
- Tipo e características do gás utilizado,
- Codificação e características de cada
aparelho a gás.
São automaticamente importadas para a folha de cálculo de Baixa Pressão.
O conceito de fogos tipo 1 ou 2, refere-se ao conjunto e características dos Aparelhos a Gás que equipam um determinado fogo, isto é, qual potência instalada nesse fogo (esta folha de cálculo prevê 2 tipos de fogo).
Seleccionar no sub-grupo de fogos designados como "Fogo tipo 1" (ou na totalidade dos fogos no caso dos mesmos serem todos "Fogo tipo 1"), aquele que representa a situação crítica (mais desfavorável) em termos de perdas de carga, ou seja, o "Fogo Tipo 1" que possui os troços de tubagem com maior comprimento.
Passo 4 (bloco "Cálculos", análise e avaliação):
Analisar em cada troço:
21) Conformidade da Perda de Carga Acumulada,
22) Conformidade da Velocidade de Escoamento,
23) Redimensionar se necessário.
- Nas Colunas (23) e (24), são apresentadas a perda de carga acumulada (em mbar) e a respectiva avaliação da conformidade do troço em questão.
- Nas Colunas (25) e (26), são apresentadas a velocidade de escoamento (em m/s) e a respectiva avaliação da conformidade do troço em questão.
Nos troços onde se verificarem casos de não conformidade (automaticamente assinalados pela cor vermelha e com a mensagem "Redimensionar"), deve-se subir um escalão no valor do diâmetro interior normalizado do troço em questão por consulta no Quadro 3, introduzindo esse novo valor (em mm) na Coluna (13) correspondente ao novo diâmetro imposto.
Passo 1 (bloco "Características e Especificações"):
Especificar:
1) o tipo de gás a utilizar,
Opcional - Especificar, se necessário, o seguinte:
2) Poder calorífico inferior,
3) Densidade relativa,
4) Densidade corrigida,
5) Massa volúmica,
6) Pressão de abastecimento em média pressão,
7 ) Perda de carga admissível em média pressão,
8) Velocidade admissível em média pressão,
9) Nível das perdas de carga locais,
10) Valor da pressão atmosférica,
11) Se a concessionária é a EDP Gás,
12) Prever capacidade para aquecimento ambiente,
13) Expressar as pressões em "kPa",
14) Usar um formulário alternativo com maior exactidão.
15) Impor simultaneidade total.
Nota: Por defeito, assume os valores correntemente utilizados de acordo com o tipo de gás.
No bloco "Características e Especificações": Há a possibilidade de directamente se especificar o tipo de gás a ser utilizado, isto é, efectuar o dimensionamento para Gás Natural (GN), Propano (GPL) ou Gás de Cidade (GC).
Passo 6 (bloco "Cálculos-Instalação Individual"):
Especificar:
27) O início e fim de cada troço,
28) O tipo de fogo em análise,
29) Aparelhos a gás abastecidos por cada troço,
30) Comprimento de cada troço,
31) Altura da cada troço.
32) Opcional: perdas de carga localizadas (Quadro 4).
No bloco de Cálculos / 1ª Instalação Individual, introduzir por cada linha (e unicamente nas células a azul e verde claro) as características referentes a cada troço da instalação individual a dimensionar, de forma sequencial e do início para o fim, com o 1.º troço situado imediatamente a jusante do redutor/contador de fogo:
- Colunas (2) e (3): Códigos identificativos (letras ou números) atribuídos ao início e fim
de cada troço.
- Coluna (4): Especificar o tipo de fogo que o troço em análise abastece ( 1 ou 2).
Por defeito assume que o fogo é do tipo 1.
- Coluna (5): Especificar unicamente nas situações em que o troço em análise
abastece apenas 1 ou 2 aparelhos a gás, qual o único ou um dos dois aparelho(s)
abastecido(s), utilizando a designação abreviada automática aplicável
ao mesmo ( A1 , A2 , A3 , A4 ou A5 ) para os aparelhos do fogo tipo 1 ou ( A6 , A7,
A8 , A9 ou A10 ) para os aparelhos do fogo tipo 2.
- Coluna (6): Especificar unicamente na situação em que o troço em análise abastece
2 aparelhos a gás, qual o segundo dos dois aparelhos abastecidos, utilizando a
designação abreviada automática aplicável ao mesmo e acima descrita.
- Coluna (7): Comprimento do troço (em metros).
- Coluna (8): Altura ou desnível do troço (em metros). O valor da altura ou desnível
deve ser positivo se o troço for ascendente e negativo se o troço for descendente.
- Opcional / Coluna (9): Perdas de carga locais do troço (em metros) por consulta
do Quadro 4.
No desenho da Instalação individual do "Fogo tipo 1" crítico a dimensionar, codificar ou numerar sequencialmente, a partir do redutor/contador de fogo inclusivé, todos os nós e válvulas de corte dos aparelhos (por ex. A, B, C, etc.).
Por defeito, isto é, não se especificando aparelhos nas colunas (5) e (6), assume-se a situação do troço em análise abastecer mais de 2 aparelhos a gás, considerando-se automaticamente que o caudal máximo do troço (Qtroço) é igual ao caudal do fogo (Qfogo).
Nó - Ponto de derivação de uma tubagem.
Troço de tubagem - Tubagem situada entre:
- Dois nós.
- Um redutor/contador e um nó (ou
válvula de corte de um aparelho, caso
não exista Nó).
- Um nó e uma válvula de corte de um
aparelho.
Se aplicável, continuar a introdução das características no bloco de Cálculos / 2ª Instalação Individual, de forma similar à fase anterior.
1. Necessidade de diferenciar um sub-grupo de Fogos designados como "Fogo tipo 2", então seleccionar dentro deste tipo, aquele que representa a situação crítica (mais desfavorável) em termos de perdas de carga, ou seja, o "Fogo Tipo 2" que possui os troços de tubagem com maior comprimento.
2. Não obstante verificar-se que a totalidade dos Fogos são do mesmo tipo (sendo assim designados como "Fogo tipo 1"), existem dúvidas sobre a selecção daquele que representa a situação crítica (mais desfavorável) em termos de perdas de carga, ou seja, o "Fogo Tipo 1" que possui os troços de tubagem com maior comprimento. Então seleccionar um segundo Fogo, continuando a ser do tipo 1, para completar a análise.
Nas situações de:
ou:
e utilizar:
O bloco de Cálculos / 2ª Instalação Individual para completar o dimensionamento mediante um procedimento análogo.
Cálculo: Qtroço (m3(st)/h)
Cálculo: diâmetro interior - Di (mm)
diâmetro exterior - D (mm)
diâmetro comercial - R e DN
Cálculo: DPacumulado (mbar)
Cálculo: v (m/s)
FASE 1 - Dimensionamento MP
- Abrir o ficheiro "Excel": "APTA-Gás-Dimensionamento Instalação Aço".
- Seleccionar a folha com o título "Cálculo-Instalação Colectiva-MP".
- Premir as teclas "Control" e "L" ou o botão "Limpar todos os dados",
efectuando-se uma limpeza global da folha de cálculo (eliminando
dados provenientes de utilizações anteriores).
(Opcional): Identificar o dimensionamento em causa, preenchendo os seguintes campos do cabeçalho: "Ref.ª" , "Descrição" e "Data".
O ficheiro de cálculo "Excel" contém as seguintes folhas:
1. "Cálculo-Instalação Colectiva-MP": Para especificações e dimensionamento da instalação colectiva em Média Pressão.
2. "Cálculo-Instalação Interior-BP": Para especificações e dimensionamento das instalações individuais (fogos) em Baixa Pressão.
3. "Quadros 0 , 1 , 2 , 3 e 4": Informação sobre características dos gases, potências típicas de aparelhos a gás, factores de simultaneidade, dimensões de tubagens em aço e valores de perdas de carga locais.
5. "Procedimento-MP": Procedimento informativo de dimensionamento da Instalação funcionando em Média Pressão.
6. "Procedimento-BP": Procedimento informativo de dimensionamento da Instalação funcionando em Baixa Pressão.
4. "Instruções": Instruções de utilização desta aplicação de cálculo.
As células de introdução de dados são identificadas do seguinte modo:
Verde Claro: Células de introdução de dados de entrada ou decisões.
Azul Claro : Células de introdução de dados obtidos no desenho.
Pág. 1 de 2
Pág. 2 de 2
Nó - Ponto de derivação de uma tubagem.
Troço de tubagem - Tubagem situada entre:
- Dois nós.
- Um nó e um redutor de pressão ou vice-versa.
No desenho da instalação de gás colectiva (Média Pressão) a dimensionar, codificar ou numerar sequencialmente, a partir da caixa de entrada do edifício inclusivé, todos os nós e redutores de pressão (por ex. A, B, C, etc.).
Passo 3 (bloco "Cálculos"):
Especificar:
16) O início e fim de cada troço,
17) Nº e tipo de fogos abastecios por cada troço,
18) Comprimento de cada troço,
19) Altura da cada troço.
20) Opcional: perdas de carga localizadas (Quadro 4).
Passo 7 (bloco "Cálculos-Instalação Individual", análise e avaliação):
Analisar em cada troço:
33) Conformidade da Perda de Carga Acumulada,
34) Conformidade da Velocidade de Escoamento,
35) Redimensionar se necessário.
- Nas Colunas (23) e (24), são apresentadas a perda de carga acumulada (em mbar) e a respectiva avaliação da conformidade do troço em questão.
- Nas Colunas (25) e (26), são apresentadas a velocidade de escoamento (em m/s) e a respectiva avaliação da conformidade do troço em questão.
Nos troços onde se verificarem casos de não conformidade (automaticamente assinalados pela cor vermelha e com a mensagem "Redimensionar"), deve-se subir um escalão no valor do diâmetro interior normalizado do troço em questão por consulta no Quadro 3, introduzindo esse novo valor (em mm) na Coluna (13) correspondente ao novo diâmetro imposto.
As
características dos aparelhos a gás são conhecidas?
Não
Sim
Caso existam fogos com um conjunto de aparelhos a gás distinto, colocar a respectiva descrição no bloco "Fogo tipo 2".
Ir ao Quadro 1 e personalizar a lista de aparelhos a gás, introduzindo informação descritiva do(s) novo(s) aparelho(s) e respectiva(s) potência(s) em kW.
Cada aparelho a gás é automaticamente codificado como A1, A2 até A5, no caso do "Fogo tipo 1" e A6, A7 até A10 no caso do "Fogo tipo 2".
Passo 2 (blocos "Fogo tipo 1" e "Fogo tipo 2"):
Especificação e estruturação do conjunto de aparelhos a gás a serem abastecidos em cada fogo.
O conceito de fogos tipo 1 ou tipo 2, refere-se ao conjunto e características dos aparelhos a gás que equipam um determinado fogo, isto é, qual potência instalada nesse fogo.
Por exemplo, se todos os fogos do edifício em análise possuem o mesmo tipo e quantidade de aparelhos a gás, então conclui-se que apenas existe um fogo tipo, a ser designado como fogo tipo 1.
Nota: esta folha de cálculo permite a análise directa de 2 tipos de Fogo.
Comparar a totalidade dos fogos abastecidos pela instalação a dimensionar, em termos de quantidade e tipo de aparelhos a gás:
- Se todos os Fogos possuem o mesmo tipo e quantidade de aparelhos a
gás, apenas existe um fogo tipo, a ser designado como "Fogo tipo 1".
- Se existir um outro sub-grupo de Fogo(s) distinto do anterior, será
diferenciado como "Fogo tipo 2".
Cálculo:
QAparelho (m3(st)/h)
Cálculo:
Qfogo (m3(st)/h)
No bloco "Fogo tipo 1": Especificar cada aparelho a gás típico a ser instalado, por consulta no Quadro 1.
Cálculo: DP (mbar)
No bloco de Cálculos, introduzir por cada linha (e unicamente nas células a azul e verde claro) as características referentes a cada troço da instalação colectiva a dimensionar, de forma sequencial e do início para o fim, com o 1.º troço situado imediatamente a jusante da caixa de entrada do edifício:
- Colunas (2) e (3): Códigos identificativos (letras ou números) atribuídos
ao início e fim de cada troço.
- Colunas (4) e (5): Nº de Fogos dos tipos 1 ou 2 abastecidos pelo troço.
- Coluna (6): Comprimento do troço (em metros).
- Coluna (7): Altura ou desnível do troço (em metros). O valor da altura ou desnível
deve ser positivo se o troço for ascendente e negativo se o troço for descendente.
- Opcional / Coluna (8): Perdas de carga locais do troço (em metros) por
consulta do Quadro 4.
Cálculo: Qtroço (m3(st)/h)
Cálculo: diâmetro interior - Di (mm)
diâmetro exterior - D (mm)
diâmetro comercial - R e DN
Cálculo: DPacumulado (mbar)
Cálculo: v (m/s)
Cálculo: DP (mbar)
Passo 5 (bloco "Características e Especificações"):
Opcional - Especificar, se necessário, o seguinte:
24) Pressão de abastecimento em baixa pressão,
25) Perda de carga admissível em baixa pressão,
26) Velocidade admissível em baixa pressão.
Nota: Por defeito, assume os valores correntemente utilizados de acordo com o tipo de gás.
No bloco "Características e Especificações": Colocar a marca "x" no caso de pretender implementar as seguintes opções:
- Gás natural a fornecido pela concessionária EDP Gás (com pressão de serviço = 0,3 bar).
Por defeito, assume uma pressão de serviço = 0,1 bar.
- Capacidade para aquecimento ambiente, ajustando automaticamente o factor de simultaneidade em
conformidade com o Quadro 2. Por defeito, assume o dimensionamento sem aquecimento ambiente.
- Expressar as pressões em "kPa". Por defeito, as pressões são expressas em "mbar".
- Usar um formulário alternativo para o dimensionamento com maior exactidão (consultar procedimentos de dimensionamento).
- Impor simultaneidade total, não aplicando o critério especificado no Quadro 2.
Utilizar um dos
seguintes gases?
- Natural,
- Propano,
- Cidade.
Não
Sim
Ir ao Quadro 0 e personalizar a lista de gases utilizáveis, introduzindo informação referente às seguintes características:
- Designação do gás a utilizar (opcional),
- Poder calorífico inferior em "kcal/m3(n)",
- Densidades relativa e corrigida,
- Massa volúmica em "kg/m3(n)" (opcional).
No bloco "Características e Especificações": Especificar qual o gás a ser utilizado.
(Opcional): personalizar as seguintes características do gás utilizado: poder calorífico inferior em "kcal/m3(n)", densidades relativa e corrigida e massa volúmica em "kg/m3(n)".
(Opcional): personalizar os seguintes requisitos de dimensionamento: pressão de abastecimento em "mbar", perda de carga admissível "mbar", velocidade admissível em "m/s", nível das perdas de carga locais em "%" e valor da pressão atmosférica em "mbar".
Instruções de utilização
2022 / Versão 1
FASE 2 - Dimensionamento BP
Autor: Paulo Gomes, Engº
info@apta.pt
®
www.apta.pt
Autor: Paulo Gomes, Engº
info@apta.pt
®
www.apta.pt

## Procedimento-MP
Fases | Descrição da fase | N.º | Característica | Simbologia | Unidades | Valor / Fórmula / Observações
0 | Organizar desenho da Instalação:
| Codificar ou numerar sequêncialmente, a partir da Caixa de Entrada do Edifício inclusivé, todos os Nós e Redutores de Pressão da instalação. | 0.1 | Nó de uma tubagem | Ex. A, B, C, etc. |  | Nó - Ponto de derivação de uma tubagem.
| Definir os diversos "n" troços de tubagem, em consequência da codificação anterior. | 0.2 | N.º de troços de uma instalação | n |  | Troço de tubagem - Tubagem situada entre:
- Dois Nós.
- Um Nó e um Redutor de Pressão ou vice-versa.
1 | Dados de entrada: | 1.1 | Poder calorífico inferior | P.C.I. | kcal/m3(n) | 9054 | (Gás Natural) | 22254 | (GPL-Propano) | 3740 | (Gás Cidade)
| Características dos gases utilizados em Portugal: | 1.2 | Densidade relativa | dr |  | 0.65 | (Gás Natural) | 1.55 | (GPL-Propano) | 0.55 | (Gás Cidade)
|  | 1.3 | Densidade corrigida | dc |  | 0.62 | (Gás Natural) | 1.16 | (GPL-Propano) | 0.55 | (Gás Cidade)
| Definir que aparelhos a gás constarão em cada fogo: | 1.4 | Potência nominal de cada aparelho | Pnom. | kW | Se possível, consultar catálogos dos aparelhos, senão consultar Quadro 1.
|  | 1.5 | Caudal do aparelho a gás | Qaparelho | m3(st)/h
| Determinar os caudais standard dos diversos aparelhos: | 1.6 | Caudal do aparelho com maior consumo | Q1 | m3(st)/h
|  | 1.7 | Caudal do aparelho com o segundo maior consumo | Q2 | m3(st)/h | Onde: Tst - Temperatura absoluta standard e Tn - Temperatura absoluta normal.
|  | 1.8 | Soma dos caudais dos restantes "i" aparelhos (caso existam). | SQi | m3(st)/h
| Determinar o caudal de cada fogo, como a soma dos caudais dos dois aparelhos mais potentes com a semi-soma dos restantes: | 1.9 | Caudal de cada fogo | Qfogo | m3(st)/h |  |  |  | O valor de potência nominal de um fogo deve ser sempre igual ou superior a 30 kW (Correspondente a um Qfogo ≥ 3,01 m3(st)/h ).
2 | Imputar a cada troço da instalação o respectivo caudal máximo de gás: | 2.1 | Nº de fogos alimentados por um troço | N |  | Consultar Desenho da Instalação.
|  | 2.2 | Factor de simultaneidade | S |  | Consultar Quadro 2.
|  | 2.3 | Caudal máximo de cada troço | Qtroço | m3(st)/h
3 | Imputar a cada troço da instalação o respectivo comprimento e desnível: | 3.1 | Comprimento do troço | Lreal | m | Consultar Desenho da Instalação.
|  | 3.2 | Desnível do troço | h | m | O desnível "h" deverá ser considerado positivo se o troço for ascendente e negativo se o troço for descendente.
|  | 3.3 | Nível das perdas de carga locais | J% | % | Fixar nível de afectação das perdas da carga locais. Por defeito, é efectuado um acréscimo de 20 % ao comprimento real do troço.
|  | 3.4 | Comprimento equivalente local | Leq. local | m | Opção de especificação detalhada das perdas de carga locais, através do método dos "comprimentos equivalentes" (consultar Quadro 4)
| Determinar o comprimento equivalente de cada troço: | 3.5 | Comprimento equivalente do troço | Leq | m
4 | Definir o trajecto crítico (percurso que corresponde ao maior comprimento de tubagem): | 4.1 | Comprimento do trajecto crítico | Lcrítico | m | Soma dos comprimentos dos diversos troços de tubagem que constituem o trajecto crítico.
| Determinar o comprimento equivalente máximo de toda a instalação de Média Pressão: | 4.2 | Comprimento equivalente do trajecto crítico | Leq.máx. | m
5 | Determinar a perda de parga quadrática média, a ser utilizada em qualquer troço da tubagem, na determinação do diâmetro de cálculo: | 5.1 | Perda de carga quadrática média | J (abs) | mbar2/m
|  | 5.3 | Pressão atmosférica | Po | mbar | Po = 1013,25 mbar
6 | Determinar, para cada troço, o diâmetro de cálculo em média pressão: | 6.1 | Diâmetro de cálculo | Dcálculo | mm
| Determinar, para cada troço, o diâmetro interior normalizado da tubagem de aço, em conformidade com a norma europeia EN 10255 ou equivalente. | 6.2 | Diâmetro interior normalizado do tubo de aço | Di | mm | Consultar Quadro 3 - Nota: nos troços de Média Pressão, deve-se adoptar uma dimensão mínima de 1/2 (DN 15).
7 | Impor a pressão de abastecimento, correspondente a Média Pressão, de acordo com as regras da concessionária: | 7.1 | Pressão de abastecimento | PA / MP | mbar | PA = 100 mbar, instalações a Gás Natural ; PA = 1500 mbar, instalações a Propano.
|  | 7.2 |  |  | No caso de a concessionária ser a EDP Gás: | PA = 300 mbar , instalações a Gás Natural.
8 | Começando-se pelo primeiro troço, situado imediatamente a jusante da caixa de entrada do edifício, calcular sequencialmente, as pressões inicial (Pi), final (Pf) e final corrigida (Pfc) de cada troço: | 8.1 | Pressão inicial no troço | Pi | mbar | Esta análise deverá começar pelo primeiro troço, situado imediatamente a jusante da caixa de entrada do edifício, e assim sucessivamente ao longo dos diversos "n" troços situados a jusante.
| A pressão de abastecimento (PA) será a pressão inicial (Pi) desse primeiro troço situado imediatamente a jusante da caixa de entrada do edifício. Determinar a pressão final (Pf) através da Fórmula de Renouard. | 8.2 | Pressão final no troço | Pf | mbar
A pressão final de um troço (Pf), traduz a perda de carga dinâmica nesse troço.
| Determinar a pressão final corrigida (Pfc) de cada troço, considerando a perda de carga devida à altura: | 8.3 | Pressão final corrigida no troço. | Pfc | mbar
| A pressão final corrigida (Pfc) de um qualquer troço, será a pressão inicial (Pi) do(s) troço(s) situado(s) imediatamente a jusante. |  |  |  |  | A pressão final corrigida de um troço (Pfc), incorpora a perda de carga estática nesse troço.
9 | Calcular a perda de carga (ΔPtroço) de cada troço: | 9.1 | Perda de carga no troço | ΔP | mbar
| Calcular a perda de carga acumulada (ΔPacumul.) no final de cada troço: | 9.2 | Perda de carga acumulada no troço | ΔPacumul. | mbar
|  | 9.3 |  |  | No caso de a concessionária ser a EDP Gás:
|  | 9.4 | Perda de carga acumulada admissível | ΔPAdm. | mbar | ≤ 30 mbar (no caso da concessionária EDP Gás, em certas situações, poderá ser ≤ 15 mbar).
| Calcular a pressão média (Pm) de cada troço: | 9.5 | Pressão média no troço (absoluta) | Pm (abs) | mbar
10 | Calcular a velocidade de escoamento em cada troço: | 10.1 | Velocidade de escoamento no troço | v | m/s
|  | 10.2 | Velocidade de escoamento admissível | vAdm. | m/s | ≤ 15 m/s.
11 | Verificar se a perda de carga acumulada em cada troço é inferior ou igual a 30 mbar e se a velocidade de escoamento em cada troço é inferior ou igual a 15 m/s. Se tal não suceder, subir um escalão no valor do diâmetro interior normalizado desse troço e regressar à fase 8 do presente procedimento. |  |  |  |  | Consultar Quadro 3, caso seja necessário subir um escalão no valor do diâmetro interior normalizado do tubo de aço de um determinado troço.
Referências Bibliográficas: Manual Técnico de Instalações de Gás da Galp Energia, Manual do Curso de Projectistas de Redes de Gás do I.T.G. e Manual do Instalador da APTA.
Gás Natural
Gás Propano
Gás Natural
Fórmula de Renouard - MP
Fórmula de Renouard - MP (APTA)
Opção:
Opção APTA:
Fórmula Geral
Valor adoptado por defeito:
Opção: método do comprimento equivalente:
Opção APTA:
Tubos de Aço
NP EN 10255 e NP EN ISO 10893-2 - Série Média
Acessórios Roscados
NP EN 10242 - Proj. A
Sustentadas no sistema de tubagem
Ligação Roscada NP EN 10226-1
Materiais de Vedação EN 751-2 ou 3
Procedimento de Dimensionamento de Instalações de Gás Colectivas funcionando a Média Pressão - MP
Pressão de Abastecimento: 100 mbar ( 300 mbar no caso da concessionária EDP Gás )
Autor: Paulo Gomes, Engº
info@apta.pt
®
www.apta.pt

## Procedimento-BP
Fases | Descrição da fase | N.º | Característica | Simbologia | Unidades | Valor / Fórmula / Observações
0 | Organizar desenho da instalação:
| Codificar ou numerar sequêncialmente, a partir de cada Contador inclusivé, todos os Nós e Válvulas de Corte dos Aparelhos. | 0.1 | Nó de uma tubagem | Ex. A, B, C, etc. |  | Nó - Ponto de derivação de uma tubagem.
| Definir os diversos "n" troços de tubagem de cada instalação, em consequência da codificação anterior. | 0.2 | N.º de troços de tubagem | n |  | Troço de tubagem - Tubagem situada entre:
- Dois Nós.
- Um Contador e um Nó (ou Válvula de Corte de um aparelho, caso não exista Nó).
- Um Nó e uma Válvula de Corte de um aparelho.
1 | Dados de entrada: | 1.1 | Poder calorífico inferior | P.C.I. | kcal/m3(n) | 9054 | (Gás Natural) | 22254 | (GPL-Propano) | 3740 | (Gás Cidade)
| Características dos gases utilizados em Portugal: | 1.2 | Densidade relativa | dr |  | 0.65 | (Gás Natural) | 1.55 | (GPL-Propano) | 0.55 | (Gás Cidade)
|  | 1.3 | Densidade corrigida | dc |  | 0.62 | (Gás Natural) | 1.16 | (GPL-Propano) | 0.55 | (Gás Cidade)
| Definir que aparelhos a gás constarão em cada fogo: | 1.4 | Potência nominal de cada aparelho | Pnom. | kW | Se possível, consultar catálogos dos aparelhos, senão consultar Quadro 1.
|  | 1.5 | Caudal do aparelho a gás | Qaparelho | m3(st)/h
| Determinar os caudais standard dos diversos aparelhos: | 1.6 | Caudal do aparelho com maior consumo | Q1 | m3(st)/h
|  | 1.7 | Caudal do aparelho com o segundo maior consumo | Q2 | m3(st)/h | Onde: Tst - Temperatura absoluta standard e Tn - Temperatura absoluta normal.
|  | 1.8 | Soma dos caudais dos restantes "i" aparelhos (caso existam). | SQi | m3(st)/h
| Determinar o caudal de cada fogo, como a soma dos caudais dos dois aparelhos mais potentes com a semi-soma dos restantes: | 1.9 | Caudal de cada fogo | Qfogo | m3(st)/h |  |  |  | O valor de potência nominal de um fogo deve ser sempre igual ou superior a 30 kW (Correspondente a um Qfogo ≥ 3,01 m3(st)/h ).
2 | Imputar a cada troço da instalação o respectivo caudal máximo de gás, do seguinte modo: | 2.3 | Caudal máximo de cada troço | Qtroço | m3(st)/h | Consultar Desenho da Instalação.
| Para troços que abastecem Um aparelho de queima no interior de uma instalação individual de utilização (fogo): Qtroço = Qaparelho. | 2.4 | Caudal máximo deste tipo de troço | Qtroço | m3(st)/h
| Para troços que abastecem Dois aparelhos de queima no interior de uma instalação individual de utilização (fogo): Qtroço = SQ aparelhos abastecidos. | 2.5 | Caudal máximo deste tipo de troço | Qtroço | m3(st)/h |  |  |  | Os aparelhos A e B, são os dois aparelhos abastecidos pelo troço em causa.
| Para troços que abastecem Três ou Mais aparelhos de queima no interior de uma instalação individual de utilização (fogo): Qtroço = Qfogo. | 2.6 | Caudal máximo deste tipo de troço | Qtroço | m3(st)/h
3 | Imputar a cada troço da instalação o respectivo comprimento e desnível: | 3.1 | Comprimento do troço | Lreal | m | Consultar Desenho da Instalação.
|  | 3.2 | Desnível do troço | h | m | O desnível "h" deverá ser considerado positivo se o troço for ascendente e negativo se o troço for descendente.
|  | 3.3 | Nível das perdas de carga locais | J% | % | Fixar nível das perdas da carga locais. Por defeito, é efectuado um acréscimo de 20 % ao comprimento real do troço.
|  | 3.4 | Comprimento equivalente local | Leq. local | m | Opção de especificação detalhada das perdas de carga locais, através do método dos "comprimentos equivalentes" (consultar Quadro 4)
| Determinar o comprimento equivalente de cada troço: | 3.5 | Comprimento equivalente do troço | Leq | m
4 | Definir o trajecto crítico (percurso que corresponde ao maior comprimento de tubagem): | 4.1 | Comprimento do trajecto crítico | Lcrítico | m | Soma dos comprimentos dos diversos troços de tubagem que constituem o trajecto crítico.
| Determinar o comprimento equivalente máximo da instalação de Baixa Pressão: | 4.2 | Comprimento equivalente do trajecto crítico | Leq.máx. | m
5 | Determinar a perda de carga linear média, a ser utilizada em qualquer troço da tubagem, na determinação do diâmetro de cálculo: | 5.2 | Perda de carga linear média | J | mbar / m
|  | 5.3 | Pressão atmosférica | Po | mbar | Po = 1013,25 mbar
6 | Determinar, para cada troço, o diâmetro de cálculo em baixa pressão: | 6.3 | Diâmetro de cálculo | Dcálculo | mm
| Determinar, para cada troço, o diâmetro interior normalizado da tubagem de aço, em conformidade com a norma europeia EN 10255 ou equivalente. | 6.2 | Diâmetro interior normalizado do tubo de aço | Di | mm | Consultar Quadro 3 - Nota: nos troços de Baixa Pressão, comuns a vários aparelhos, deve-se adoptar uma dimensão mínima de 3/4 (DN 20).
7 | Impor a pressão de abastecimento, correspondente a Baixa Pressão, de acordo com as regras da concessionária: | 7.3 | Pressão de abastecimento | PA / BP | mbar | PA = 20 mbar, instalações a Gás Natural ; PA = 37 mbar, instalações a Propano.
8 | Começando-se pelo primeiro troço, situado imediatamente a jusante do redutor de fogo, calcular sequencialmente, as pressões inicial (Pi), final (Pf) e final corrigida (Pfc) de cada troço: | 8.4 | Pressão inicial no troço | Pi | mbar | Esta análise deverá começar pelo primeiro troço, situado imediatamente a jusante do redutor/contador de fogo, e assim sucessivamente ao longo dos diversos "n" troços situados a jusante.
| A pressão de Abastecimento (PA) será a pressão inicial (Pi) desse primeiro troço situado imediatamente a jusante do redutor/contador de fogo. Determinar a pressão final (Pf) através da Fórmula de Renouard Simplificada. | 8.5 | Pressão final no troço | Pf | mbar
A pressão final de um troço (Pf), traduz a perda de carga dinâmica nesse troço.
| Determinar a pressão final corrigida (Pfc) de cada troço, considerando a perda de carga devida à altura: | 8.3 | Pressão final corrigida no troço. | Pfc | mbar
| A pressão final corrigida (Pfc) de um qualquer troço, será a pressão inicial (Pi) do(s) troço(s) situado(s) imediatamente a jusante. |  |  |  |  | A pressão final corrigida de um troço (Pfc), incorpora a perda de carga estática nesse troço.
9 | Calcular a perda de carga (ΔPtroço) de cada troço: | 9.1 | Perda de carga no troço | ΔP | mbar
| Calcular a perda de carga acumulada (ΔPacumul.) no final de cada troço: | 9.6 | Perda de carga acumulada no troço | ΔPacumul. | mbar
|  | 9.7 | Perda de carga acumulada admissível | ΔPAdm. | mbar | ≤ 1,5 mbar
| Calcular a pressão média (Pm) de cada troço: | 9.8 | Pressão média no troço (absoluta) | Pm (abs) | mbar
10 | Calcular a velocidade de escoamento em cada troço: | 10.1 | Velocidade de escoamento no troço | v | m/s
|  | 10.3 | Velocidade de escoamento admissível | VAdm. | m/s | ≤ 10 m/s
11 | Verificar se a perda de carga acumulada em cada troço é inferior a 1,5 mbar e se a velocidade de escoamento em cada troço é inferior a 10 m/s. Se tal não suceder, subir um escalão no valor do diâmetro interior normalizado desse troço e regressar à fase 8 do presente procedimento. |  |  |  |  | Consultar Quadro 3, caso seja necessário subir um escalão no valor do diâmetro interior normalizado do tubo de aço de um determinado troço.
Referências Bibliográficas: Manual Técnico de Instalações de Gás da Galp Energia, Manual do Curso de Projectistas de Redes de Gás do I.T.G. e Manual do Instalador da APTA.
Fórmula de Renouard - BP
Autor:Paulo Gomes, Engº
info@apta.pt
www.apta.pt
®
Gás Natural
Gás Propano
Fórmula de Renouard - BP (APTA)
Opção:
Opção APTA:
Fórmula Geral
Valor adoptado por defeito:
Opção: método do comprimento equivalente:
Opção APTA:
Tubos de Aço
NP EN 10255 e NP EN ISO 10893-2 - Série Média
Acessórios Roscados
NP EN 10242 - Proj. A
Sustentadas no sistema de tubagem
Ligação Roscada NP EN 10226-1
Materiais de Vedação EN 751-2 ou 3
Procedimento de Dimensionamento de Instalações de Gás funcionando a Baixa Pressão - BP
Pressão de Abastecimento Nominal: 21 mbar ( valor adoptado: 20 mbar )

## Conv. Pressões
|  |  | kPa | bar | kgf/cm2 | m.c.a. | atm | psi
| kPa | => | -
1 | bar | => | 100 | - | 1.0197 | 10.197 | 0.987 | 14.505
| kgf/cm2 | => |  |  | -
| m.c.a. | => |  |  |  | -
| atm | => |  |  |  |  | -
| psi | => | [5 empty] | -
Para:
psi
atm
m.c.a.
kgf/cm2
bar
kPa
x 0,145
x 0,0987
x 0,102
x 10,2x10-3
x 10-2
-
kPa
x 14,505
x 0,987
x 10,197
x 1,0197
-
x 100
bar
x 14,220
x 0,968
x 10
-
x 0,9807
x 98,07
kgf/cm2
x 1,4225
x 96,78x10-3
-
x 0,1
x 98,07x10-3
x 9,807
m.c.a.
x 14,652
-
x 10,33
x 1,033
x 1,01325
x 101,325
atm
-
x 68,94x10-3
x 0,703
x 70,3x10-3
x 68,05x10-3
x 6,895
psi
De:
Introdução do valor de pressão a converter
Autor:Paulo Gomes, Engº
info@apta.pt
www.apta.pt
®
Conversão de Pressões
Quadro 5: Factores de conversão de unidades de Pressão
Quadro 6: Conversão automática de unidades de Pressão

## Quadro 2 Ordenado (hidden)
Quadro 2. - Ordenado
N.º de Fogos | S - Factor de simultaneidade
| S/ Aq. Ambiente | C/ Aq. Ambiente
0
1 | 1 | 1
2 | 0.6 | 0.7
3 | 0.45 | 0.6
4 | 0.4 | 0.55
5 | 0.4 | 0.55
6 | 0.35 | 0.5
7 | 0.32 | 0.48
8 | 0.3 | 0.45
9 | 0.27 | 0.45
10 | 0.25 | 0.45
11 | 0.25 | 0.45
12 | 0.25 | 0.45
13 | 0.25 | 0.45
14 | 0.25 | 0.45
15 | 0.24 | 0.43
16 | 0.23 | 0.43
17 | 0.22 | 0.42
18 | 0.21 | 0.41
19 | 0.2 | 0.4
20 | 0.2 | 0.4
21 | 0.2 | 0.4
22 | 0.2 | 0.4
23 | 0.2 | 0.4
24 | 0.2 | 0.4
25 | 0.2 | 0.4
26 | 0.2 | 0.4
27 | 0.2 | 0.4
28 | 0.2 | 0.4
29 | 0.2 | 0.4
30 | 0.2 | 0.4
31 | 0.2 | 0.4
32 | 0.2 | 0.4
33 | 0.2 | 0.4
34 | 0.2 | 0.4
35 | 0.2 | 0.4
36 | 0.2 | 0.4
37 | 0.2 | 0.4
38 | 0.2 | 0.4
39 | 0.2 | 0.4
40 | 0.199 | 0.4
41 | 0.198 | 0.395
42 | 0.197 | 0.39
43 | 0.196 | 0.385
44 | 0.195 | 0.38
45 | 0.194 | 0.375
46 | 0.193 | 0.37
47 | 0.192 | 0.365
48 | 0.191 | 0.36
49 | 0.19 | 0.355
50 | 0.189 | 0.35
51 | 0.188 | 0.35
52 | 0.187 | 0.35
53 | 0.186 | 0.35
54 | 0.185 | 0.35
55 | 0.184 | 0.35
56 | 0.183 | 0.35
57 | 0.182 | 0.35
58 | 0.181 | 0.35
59 | 0.18 | 0.35
60 | 0.179 | 0.35
61 | 0.178 | 0.35
62 | 0.177 | 0.35
63 | 0.176 | 0.35
64 | 0.175 | 0.35
65 | 0.174 | 0.35
66 | 0.173 | 0.35
67 | 0.172 | 0.35
68 | 0.171 | 0.35
69 | 0.17 | 0.35
70 | 0.169 | 0.35
71 | 0.168 | 0.35
72 | 0.167 | 0.35
73 | 0.166 | 0.35
74 | 0.165 | 0.35
75 | 0.164 | 0.35
76 | 0.163 | 0.35
77 | 0.162 | 0.35
78 | 0.161 | 0.35
79 | 0.16 | 0.35
80 | 0.159 | 0.35
81 | 0.158 | 0.35
82 | 0.157 | 0.35
83 | 0.156 | 0.35
84 | 0.155 | 0.35
85 | 0.154 | 0.35
86 | 0.153 | 0.35
87 | 0.152 | 0.35
88 | 0.151 | 0.35
89 | 0.15 | 0.35
90 | 0.15 | 0.35
91 | 0.15 | 0.35
92 | 0.15 | 0.35
93 | 0.15 | 0.35
94 | 0.15 | 0.35
95 | 0.15 | 0.35
96 | 0.15 | 0.35
97 | 0.15 | 0.35
98 | 0.15 | 0.35
99 | 0.15 | 0.35
100 | 0.15 | 0.35
> 100 | 0.15 | 0.35

## Quadro 3 (hidden)
Especificações Técnicas
Quadro 3: | Gama de Tubos de Aço para Canalizações soldados longitudinalmente (W)
| Dimensão Nominal |  | Diâm. | Diâmetro Exterior |  |  | Espessura | Massa Nominal em função das extremidades: (kg / m)
|  |  | Interior | D (mm) |  |  | T (mm) | Tubo Preto |  | Tubo Galvanizado
| ( R ) | (DN) | (mm) | Nominal | Máx. | Min. | Nominal | Lisos | Rosc.c/ aces. | Lisos | Rosc.c/ aces.
| 0.375 | DN 10 | 12.6 | 17.2 | 17.5 | 16.7 | 2.3 | 0.839 | 0.845 | 0.895 | 0.901
| 0.5 | DN 15 | 16.1 | 21.3 | 21.8 | 21 | 2.6 | 1.21 | 1.22 | 1.28 | 1.29
| 0.75 | DN 20 | 21.7 | 26.9 | 27.3 | 26.5 | 2.6 | 1.56 | 1.57 | 1.66 | 1.67
| 1 | DN 25 | 27.3 | 33.7 | 34.2 | 33.3 | 3.2 | 2.41 | 2.43 | 2.56 | 2.58
| 1.25 | DN 32 | 36 | 42.4 | 42.9 | 42 | 3.2 | 3.1 | 3.13 | 3.3 | 3.33
| 1.5 | DN 40 | 41.9 | 48.3 | 48.8 | 47.9 | 3.2 | 3.56 | 3.6 | 3.79 | 3.83
| 2 | DN 50 | 53.1 | 60.3 | 60.8 | 59.7 | 3.6 | 5.03 | 5.1 | 5.36 | 5.43
| 2.5 | DN 65 | 68.9 | 76.1 | 76.6 | 75.3 | 3.6 | 6.42 | 6.54 | 6.84 | 6.96
| 3 | DN 80 | 80.9 | 88.9 | 89.5 | 88 | 4 | 8.36 | 8.53 | 8.89 | 9.06
| 4 | DN 100 | 105.3 | 114.3 | 115 | 113.1 | 4.5 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 13
| 5 | DN 125 | 129.7 | 139.7 | 140.8 | 138.5 | 5 | 16.6 | 17.1 | 17.05 | 17.55
| 6 | DN 150 | 155.1 | 165.1 | 166.5 | 163.9 | 5 | 19.8 | 20.4 | 20.27 | 20.87
| 8 | DN 200 | 206.5 | 219.1 | 221.3 | 216.9 | 6.3 | 33.1
| 10 | DN 250 | 260.4 | 273 | 275 | 271 | 6.3 | 41.4
| 12 | DN 300 | 311.3 | 323.9 | 326.3 | 321.5 | 6.3 | 49.3
Série Média (M) : EN 10255
NP EN 10220